有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC017 | 测点标识 | YC.DSQ220.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 08:05:42 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 南京东善桥站 220kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 东善桥220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日08时05分42秒，东善桥220kV变电站SCADA系统记录了220kV母线的工频过电压。电容器组投切操作时，母线电压出现短时波动。实测最大工频过电压为1.24p.u.（基准值220kV），低于1.3p.u.限额。操作前已合上电抗器，且断路器装有合闸电阻，过电压得到有效抑制。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |