有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC017 | 测点标识 | YX.ZB_VSC1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 09:00:47 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 张北柔直 换流单元与交流滤波器 |  |  |
| 所属厂站 | 张北柔直站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日09时00分47秒，张北柔直站WAMS系统记录到多重故障：柔直系统的一个换流单元因过流保护闭锁，同时该单元配套的交流滤波器因谐波过载跳闸，导致功率盈余约800MW。针对此类多重故障，该站配置了功率盈余控制和新能源快速降出力作为对应的防止或控制措施。故障发生后，柔直控制系统在40ms内指令另一端换流单元提升功率（吸收盈余功率），同时通过稳控系统快速降低张北地区新能源（风电、光伏）出力约600MW。WAMS记录显示，系统频率最高上升至50.6Hz后迅速恢复，电压稳定；未发生直流系统崩溃或交流系统解列。该措施有效防止了系统崩溃，未造成长时间大面积停电，最重要用户（如冬奥场馆）供电正常。 |  |  |  |