有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC017 | 测点标识 | RLP-RATE-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 220kV 紫清线线路快速保护（RCS-931） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站220kV紫清线配置RCS-931光纤差动保护。2025年1月至2026年3月（15个月）统计期内，保护应运行10950小时，因保护装置采样异常退出3小时（缺陷发现后2.5小时更换交流插件），运行率 = (10950-2.5)/10950 ≈ 99.98%，高于97%。该站缺陷管理制度执行严格，保护缺陷发生后，运行人员立即将缺陷录入OMS系统并电话通知保护专工。保护班组携带备件到场，快速更换插件并测试，恢复保护。缺陷台账记录了插件型号、批次及更换后的测试数据。年度缺陷统计分析报告（2025年）中，线路快速保护运行率统计为99.97%，未发生因保护缺陷造成的一次设备陪停。关键信息：缺陷及时处理（2.5小时），无长期退出；台账完整，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.98%≥97%。 |  |  |  |