有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC017 | 测点标识 | TR-FIRE-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 滨海变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海变电站地处沿海高盐雾环境，#1主变压器容量为1000MVA，消防系统采用耐腐蚀的泡沫-水喷雾联用装置，火灾报警系统选用防盐雾型探测器。该站特别重视消防设备可靠性，除年度定期试验外，每半年进行一次盐雾腐蚀检查。2025年度定期试验于2025年9月5日完成，试验模拟了台风天气下变压器故障着火场景，泡沫-水喷雾系统在风雨环境下仍能正常启动，泡沫覆盖效果良好。试验还检查了报警系统的抗干扰能力，确认无误报。试验后对所有金属部件进行了防腐处理。站内建立了消防设备生命周期管理系统，每次试验数据自动录入。关键信息：固定自动灭火系统及报警系统齐全；2025年9月5日完成定期试验，结果合格，符合定期试验要求 |  |  |  |