有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC017 | 测点标识 | THY-STAT-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅰ高端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 昆仑换流站（二期） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑换流站二期极Ⅰ高端阀组采用6英寸光触发晶闸管，额定电压800kV，电流5000A。该阀组于2025年1月投运，晶闸管投切元件运行状况正常。SCADA系统记录的阀组触发脉冲反馈表明，所有晶闸管的响应时间均在800ns±50ns以内，一致性极佳。2025年10月的年度检修中，对晶闸管进行了100%的阻断电压测试，在施加2.2倍额定电压时，无晶闸管发生击穿。2026年2月，换流站进行了直流功率紧急提升操作，晶闸管阀组在1分钟内将电流从2000A升至5000A，各晶闸管温度上升速率均匀，冷却系统及时投入。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，触发响应一致，阻断耐压合格，功率提升稳定，无运行不稳定 |  |  |  |