有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC017 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #17 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 白市驿配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 白市驿台区杆架式变压器容量400kVA，2023年8月投运。该台区位于交通主干道旁，对地高度需考虑货车通行，设计为3.45米，超过3米标准。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×95mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×240mm²（双拼），引线采用液压耐张线夹。停电工作接地点设置于台架主柱，采用不锈钢接线板，并配有专用接地线挂钩。接地网采用深井接地（15米），实测接地电阻0.9Ω。接地点处粘贴反光标识，便于夜间操作。2026年1月，检修人员使用该接地点进行了低压开关更换，接地线挂设牢固。日常检查中，每半年对引线截面进行热成像检查，无过热。关键信息：台槽钢对地高度3.45m，符合一般3m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置可靠且接地电阻优良。 |  |  |  |