有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC017 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #17 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 白市驿台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 白市驿台区杆架式变压器容量400kVA，低压侧配电箱为落地式安装（室外），位于变压器台架旁专用基础上。箱体底部采用预制混凝土墩抬高，箱底距地面高度0.30米，符合落地式配电箱安装要求。箱体四周设有防鼠挡板（高度50cm），基础内电缆入口处用不锈钢网封堵并填充防火泥。箱内配置了1000A智能型框架断路器、五路出线断路器（400A、250A、160A、100A、63A）、无功补偿柜（100kvar）、浪涌保护器及电能质量监测仪。电器配置完整，符合大容量台区运行要求。进出引线采用YJV-0.6/1kV-4×300mm²电缆，穿越箱壳时使用非磁性铝合金电缆接头，三相电缆呈品字形排列，磁通相互抵消。箱体通风百叶窗内侧加装双层防虫网（网孔1mm），并定期清理。关键信息：落地式配电箱安装正确，箱底距地面高度0.30m，防小动物措施完善（挡板、封堵、防虫网）；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越规范，无闭合磁回路。 |  |  |  |