有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC017 | 测点标识 | OVH-LOAD-017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 向阳线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 向阳变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 向阳线为10kV架空线路，导线JKLGYJ-10kV-120/20，安全电流410A。该线路为城乡结合部混合负荷。EMS系统2026年2月高峰电流为260A，占安全电流的63.4%，低于2/3（273A）。线路与向阳二线、三线形成多分段联络，转供裕度充足。运维单位每季度进行一次负荷实测，并评估线路负载率。2025年第四季度报告显示，向阳线平均负载率为52%，最大负载率64%，均满足要求。由于电流控制在2/3以下，未采取分流或倒路措施。线路还装有智能柱上开关，具备过流保护功能，但未因过负荷动作。关键信息：运行电流为安全电流的63.4%，低于2/3，预留转供裕度，未超限无需分流。 |  |  |  |