有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC018 | 测点标识 | YC.DBHB500.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 15:50:33 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 东北-华北联网线 |  |  |
| 所属厂站 | 高岭换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日15时50分33秒，高岭换流站WAMS系统记录了东北-华北联网线的工频过电压。联网系统因振荡解列，解列后送端功率盈余，交流电压升高。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。解列后，送端稳控系统立即切除部分机组，同时投入电抗器，限制了过电压。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |