有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC018 | 测点标识 | YX.NJ_T2.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 12:00:25 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 南京江北 主变与电容器 |  |  |
| 所属厂站 | 江北220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日12时00分25秒，江北220kV变电站SCADA系统记录到多重故障：#1主变因内部故障跳闸，同时该主变低压侧的电容器组因过电压发生爆炸性故障，导致无功缺额约60Mvar。针对此类多重故障，该站配置了主变后备保护和相邻变电站无功支援作为对应的防止或控制措施。主变跳闸后，备自投装置在0.2秒内投入#2主变，恢复对负荷的供电；电容器爆炸后，AVC系统立即指令相邻的浦口站、高新站增发无功（共增发50Mvar），同时自动投入该站的备用SVG（±20Mvar）。SCADA记录显示，电压最低下降至0.94pu后迅速恢复至0.98pu，未发生电压崩溃。该措施有效防止了事故扩大，未造成长时间大面积停电（故障隔离后负荷由其他主变承载），最重要用户（如江北新区管委会、南医大四附院）供电正常。 |  |  |  |