有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC018 | 测点标识 | RLP-RATE-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 220kV 母线差动保护（SGB-750） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 城南变电站220kV母线配置SGB-750型母线保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置光纤接口松动导致保护退出1小时（缺陷发现后0.8小时处理），运行率 = (8760-0.8)/8760 ≈ 99.99%，远大于99%。该站缺陷管理制度健全，每月召开缺陷分析会，对保护缺陷进行根因分析。2025年度缺陷统计分析报告详细列出了所有保护缺陷，包括本次光纤接口松动，并提出了加强巡视的要求。缺陷台账显示，该缺陷从登记到消缺闭环仅用50分钟，符合及时处理要求。无一次设备陪停事件。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时处理（0.8小时），无长期退出；有年度统计分析，台账完整；母线保护运行率99.99%≥99%。 |  |  |  |