有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC018 | 测点标识 | CM-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 光功率放大器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 滨海变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海变电站光功率放大器用于长距光传输。该站通信缺陷管理制度经省公司专家组评审，认定为“健全”。制度中针对光放设备特性，规定了泵浦激光器性能劣化缺陷的处理流程。2025年7月28日，EDFA输出光功率下降2dB，未影响业务，定为一般缺陷。值班员登记后，通信检修人员于7月31日调整泵浦电流并监控，功率恢复，消缺用时3天。2025年全年共登记缺陷5项，其中紧急缺陷0项，严重缺陷0项，一般缺陷5项。所有缺陷均按时消缺，消缺计划完成率100%。该站还建立了缺陷预警机制，每月分析缺陷趋势。关键信息：管理制度健全，通过专家组评审；消缺及时有效，消缺计划完成率100%；无消缺不及时或完成率降低 |  |  |  |