有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC018 | 测点标识 | TR-FIRE-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 滨海变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海变电站#2主变压器容量1000MVA，消防配置与#1主变相同。2025年定期试验于2025年10月20日进行，试验由运维中心和消防维保单位共同完成。试验项目包括：泡沫液比例混合器校验、雨淋阀动作压力测试、报警探测器灵敏度校验、联动控制盘远程/就地切换、消防泵组最大流量测试。试验中测试了最远端喷头泡沫混合液供给强度，达到6.5L/(min·m²)，满足规范要求。同时模拟了通信中断工况下的就地启动功能，系统仍能可靠动作。试验后出具了详细报告，并在现场张贴了试验合格标签。日常巡检每两周一次，最近一次巡检（2026年4月5日）记录一切正常。关键信息：固定灭火装置及报警系统完备；2025年10月20日完成定期试验 |  |  |  |