有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC018 | 测点标识 | THY-STAT-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | SVC 晶闸管阀组（TCR） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 紫云变电站（SVC） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云变电站SVC装置中，TCR阀组采用水冷式晶闸管，额定电流2500A。该阀组自2022年投运，晶闸管投切元件运行状况正常。PMS系统中存有每半年一次的晶闸管特性测试记录，最近一次（2025年12月18日）测试结果显示：所有晶闸管的正向阻断电压均在5500V以上（设计值5200V），反向漏电流小于20mA。2026年1月，系统发生电压暂降，SVC快速响应输出容性无功，晶闸管阀组触发角从130°调整至100°，调整过程平滑无振荡。日常检查中，利用超声波检漏仪检测水冷系统，无泄漏，保证了晶闸管散热良好。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，阻断电压裕度大，响应平滑，无运行不稳定 |  |  |  |