有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC018 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #18 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 含谷镇配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 含谷镇台区位于城镇建成区，周边有架空通信线，为满足交叉跨越距离，变压器台槽钢对地高度调整为2.95米（略低于3米但高于2.5米），属条件受限。变压器容量250kVA，高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×50mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×150mm²，引线与其他线路交叉处加装绝缘护套。停电工作接地点设置在台架侧面，采用铜铝过渡端子与接地网连接。接地网利用市政接地系统，实测接地电阻1.8Ω。接地点处加装透明防护罩，防止异物短接。2025年10月，该台区通过安全性评价，接地及引线均合格。日常运维中，每月检查引线弧垂，防止与通信线摩擦。关键信息：台槽钢对地高度2.95m，满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置合规。 |  |  |  |