有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC018 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #18 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 含谷镇台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 含谷镇台区杆架式变压器容量250kVA，低压侧配电箱安装于杆上，箱底离地高度2.32米。箱内配置了630A隔离开关、四路塑壳断路器（250A、100A、80A、50A）、避雷器、无功补偿自动投切装置（40kvar）及计量表计。电器接线采用铜芯软线，线鼻压接后搪锡。进出引线为JKLYJ-1kV-4×150mm²，穿越箱壳时，箱体为热镀锌钢板（导磁），运维人员在进线口内侧焊接了一块3mm厚的不锈钢板，不锈钢板上开四个独立圆孔（φ25mm），分别穿入A、B、C、N线，导线与圆孔之间加装尼龙护套。这样既利用了不锈钢的非磁性特性，又避免了涡流。现场用钳形电流表测量进线口附近的箱体环流，小于0.1A，可忽略。箱体底部用防鼠泥封堵。关键信息：配电箱底部离地高度2.32m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越导磁箱壳时采用非磁性不锈钢板独立开孔，未形成闭合磁回路。 |  |  |  |