有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC018 | 测点标识 | OVH-LOAD-018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 10kV 单环网电缆线路（环网柜F） |  |  |
| 所属厂站 | 35kV 开发区变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 开发区单环网电缆采用YJV-10kV-3×185mm²，额定载流量370A。该环网为4个环网柜组成，正常运行开环点两侧电流应控制在185A（50%）以下。SCADA系统记录显示，2026年3月最大负荷电流为172A，占额定载流量的46.5%。转供校核：当一段电缆故障时，最大转供电流为344A，小于370A，不过负荷。运维单位每半年进行一次环网负荷测试，最近一次（2025年11月）结果合格。此外，该环网还配备了负荷管理终端，可远程调整运行方式。2025年全年无过负荷报警。关键信息：单环电缆线路最大负荷电流为额定载流量的46.5%，不大于50%；转供不过负荷。 |  |  |  |