有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC019 | 测点标识 | RLP-RATE-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 500kV 江天线线路快速保护（WXH-803A） |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站500kV江天线另一套主保护（WXH-803A）。2025年10月至2026年3月（6个月）统计期内，保护应运行4368小时，因保护装置通道告警退出5小时（缺陷发现后4小时处理，为通信电源波动导致），运行率 = (4368-4)/4368 ≈ 99.91%，满足≥97%。该站缺陷管理制度强调跨专业协作，本次缺陷由保护与通信专业共同处理。缺陷台账中记录了通信电源电压波动曲线及处理措施（更换电源模块）。年度缺陷统计分析报告（2025年）显示，全年线路快速保护运行率平均为99.93%，无因保护缺陷造成一次设备陪停，无保护长期退出（主保护退出均<48h）。关键信息：缺陷及时协调处理（4小时），无长期退出；台账健全，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.91%≥97%。 |  |  |  |