有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC019 | 测点标识 | CM-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 卫星时钟接收装置 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 滨海变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海变电站卫星时钟接收装置为全站提供统一对时。缺陷管理制度规定：卫星失锁为一般缺陷，若超过4小时未恢复则升为严重缺陷。2025年12月10日，因雷击导致GPS天线故障，卫星失锁。值班员登记为一般缺陷，通信检修人员于12月11日更换天线，信号恢复，消缺用时22小时，未达到升等条件。2025年全年该站通信缺陷消缺计划完成率100%。制度文件还包含了消缺质量考核办法，对超时消缺扣减绩效分，2025年无人被扣分。无紧急缺陷发生。关键信息：管理制度健全，有升级机制和考核；消缺及时有效，消缺计划完成率100% |  |  |  |