有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC019 | 测点标识 | TR-FIRE-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站#1换流变压器容量为580MVA，消防系统配置了压缩空气泡沫灭火装置（CAFS），火灾报警系统采用分布式光纤测温及图像火焰探测器。该站消防管理严格，每年定期试验不仅涵盖系统功能，还进行灭火介质性能检测。2025年度定期试验于2025年8月30日执行，试验中模拟了换流变内部故障，压缩空气泡沫系统在3秒内启动，泡沫覆盖均匀，灭火性能优良。同时验证了报警信号与换流站站控系统的联动，闭锁了相关直流系统。试验后对空气压缩机进行了保养，更换了润滑油。所有试验记录均有电子签名。此外，每季度进行一次泡沫液取样送检。关键信息：固定自动灭火系统及报警系统齐全；2025年8月30日完成定期试验，结果合格 |  |  |  |