有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC019 | 测点标识 | THY-STAT-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅱ高端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 紫云换流站（二期） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 紫云换流站二期极Ⅱ高端阀组采用5英寸电触发晶闸管，额定电压800kV，电流4500A。该阀组于2024年9月投运，晶闸管投切元件运行状况正常。SCADA系统记录的换相失败次数为0，阀组电压波形始终完好。2025年11月，运维人员进行了晶闸管门极触发电压测试，所有元件的触发电压在2.8-3.2V之间，满足3V±0.5V的要求。2026年2月，该换流站参与了直流输电系统黑启动试验，晶闸管阀组在无交流电源情况下成功建立了直流电压，并稳定运行1小时。试验后检查晶闸管，无任何损伤。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，换相可靠，黑启动成功，无运行不稳定或长期停运 |  |  |  |