有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC019 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #15 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 西永微电园配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 西永微电园台区杆架式变压器容量500kVA，2024年9月投运。该台区位于园区内部道路，对地高度设计为3.60米，超过3米，便于大型设备运输。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×120mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×300mm²（双拼），截面按远期负荷选型。引线采用高强度绝缘子固定，弧垂控制在1.2米。停电工作接地点设置于台架两端，共两处，均采用镀锡铜接线板。接地网采用模块化接地装置（接地模块3块），实测接地电阻0.5Ω。接地点处设有密码锁，防止误操作。2026年2月，使用该接地点进行了变压器预防性试验，接地可靠。日常检查中，每季度测试接地点接触电阻，均小于0.01Ω。关键信息：台槽钢对地高度3.60m，符合一般3m要求；高、低压侧引线为多股铜芯绝缘线，截面满足要求；设置停电工作接地点且接地电阻极低。 |  |  |  |