有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC019 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #19 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 西永微电园台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 西永微电园台区杆架式变压器容量500kVA，低压侧配电箱为不锈钢箱体，安装于台架下方专用托架上，箱底离地高度2.65米。箱内配置了1250A智能型万能式断路器（带通讯接口）、六路出线断路器（630A、400A、250A、160A、100A、63A）、无功补偿柜（150kvar）、有源滤波器（APF）及智能电表。电器配置先进，满足工业用户高可靠性要求。进出引线采用YJV-0.6/1kV-4×300mm²双拼电缆（共8芯），穿越箱壳时，因箱体为非磁性不锈钢，直接在箱底开8个独立孔，每个孔穿入一相导线（同相导线分开穿入），并用电缆密封接头固定。由于单相导线独立穿入非磁性金属孔，不会产生涡流。箱体底部电缆入口处用防火泥封堵，并加装不锈钢防鼠网。箱内设有自动除湿装置。关键信息：配电箱底部离地高度2.65m，≥2.0m；电器配置完整（智能断路器、多路出线、无功补偿、APF）符合运行要求；进出引线穿越非磁性箱壳，独立开孔，无闭合磁回路。 |  |  |  |