有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC019 | 测点标识 | OVH-LOAD-019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 20kV 物流园线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 物流园变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 物流园线为20kV架空线路，导线JKLGYJ-20kV-240/30，安全电流580A。该线路为物流园区供电，负荷平稳。EMS系统2026年第一季度高峰电流为365A，占安全电流的62.9%，低于2/3（387A）。线路与相邻的物流园二线形成“拉手”联络，预留转供裕度约150A。运维单位每月进行负荷预测，并制定转供预案。2025年8月，因物流园二线计划停电，物流园线临时转供部分负荷，转供后电流为480A，未超过安全电流580A，且转供结束后恢复。日常正常运行电流始终控制在2/3以下，未触发分流措施。关键信息：正常运行电流为安全电流的62.9%，低于2/3，预留转供裕度；转供时未过负荷。 |  |  |  |