有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC020 | 测点标识 | YC.LIZE.LZ.THDI |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-20 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 丽泽金融区 联络线 LZ |  |  |
| 所属厂站 | 丽泽110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月20日10时15分00秒，丽泽110kV变电站SCADA系统对联络线LZ进行谐波治理验收。治理后，线路谐波总畸变率（THD）从8.5%降至1.2%，满足国标要求。在系统扰动模拟测试中，保护装置未发生误动，联络线故障时快速切除（保护动作时间28ms），系统保持稳定，未出现电压崩溃或负荷损失。该联络线支撑能力充足，城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |