有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC020 | 测点标识 | YC.PRD500.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 14:55:07 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 珠江三角洲500kV环网 |  |  |
| 所属厂站 | 狮洋500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日14时55分07秒，狮洋500kV变电站SCADA系统记录了珠江三角洲500kV环网的工频过电压。环网内一台机组跳闸（损失出力600MW），系统电压短时升高。实测最大工频过电压为1.27p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。环网内多台调相机和SVC快速响应，吸收了过剩无功，限制了过电压。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |