有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC020 | 测点标识 | RLP-RATE-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 330kV 母线差动保护（BP-2C） |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站330kV Ⅱ母配置BP-2C型母线保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置CT断线告警退出3小时（缺陷发现后2小时处理，为端子排松动），运行率 = (8760-2)/8760 ≈ 99.98%，大于99%。该站缺陷管理制度执行到位，缺陷登记、处理、验收形成闭环。缺陷台账中附有现场处理照片及测试记录。年度缺陷统计分析报告（2025年）已通过省公司审核，报告指出全年无因保护缺陷造成一次设备陪停，母线保护运行率达标。后备保护无长期退出（<168h）。关键信息：缺陷及时处理（2小时），无长期退出；台账完整，有年度统计分析；母线保护运行率99.98%≥99%。 |  |  |  |