有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC020 | 测点标识 | TR-FIRE-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #2换流变压器 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站#2换流变压器容量580MVA，消防装置为水喷雾固定灭火系统，配备独立消防泵站和雨淋阀组。火灾报警系统采用线型感温电缆和点型感烟探测器。2025年定期试验于2025年11月12日进行，试验前对全系统进行了外观检查和压力测试。试验中模拟了换流变套管短路火灾，水喷雾系统自动启动，最不利点喷头压力实测0.46MPa，喷水强度满足设计要求。同时检查了报警系统与火灾自动报警主机的通信，所有探测点均正确反馈。试验后对管道进行了吹扫，防止冬季结冰。站内还开展了消防应急演练，验证了人员对系统的操作熟练度。关键信息：固定灭火装置及报警系统完备；2025年11月12日完成定期试验，符合规程要求 |  |  |  |