有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC020 | 测点标识 | THY-STAT-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | UPFC 晶闸管旁路开关 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站（UPFC） |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站统一潮流控制器（UPFC）中，每个换流链内均配置了晶闸管旁路开关。该UPFC于2023年投运，晶闸管投切元件运行状况正常。EMS系统记录了UPFC在2025年的功率调节事件共37次，晶闸管旁路开关从未误动作。2025年9月进行了旁路开关的定期功能测试，通过子模块控制器发送旁路指令，晶闸管在收到光脉冲后立即导通，导通压降小于2V，关断后阻断特性恢复良好。2026年3月，UPFC参与了区域电网的潮流控制优化，晶闸管阀组在连续调节过程中未出现温度越限或电压应力异常。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，旁路开关功能可靠，功率调节稳定，无运行不稳定 |  |  |  |