有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC020 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #20 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 曾家镇配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 曾家镇台区杆架式变压器容量315kVA，2023年3月投运。该台区位于镇中心，受周边建筑物高度限制，台槽钢对地高度设计为2.65米，满足最低2.5米要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×70mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×185mm²，引线沿墙敷设部分采用电缆保护管。停电工作接地点设置在台架主柱上，接地引下线采用-40×4镀锌扁钢，与建筑物接地网连接，实测接地电阻2.3Ω。接地点处设有明显标识和操作提示牌。2025年12月，该接地点经受了冬季低温考验，无冻胀损坏。日常巡视中，每月检查引线绝缘及接地点螺栓紧固情况，记录完整。最近一次检查（2026年4月8日）正常。关键信息：台槽钢对地高度2.65m，满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置规范。 |  |  |  |