有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC020 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #20 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 曾家镇台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 曾家镇台区杆架式变压器容量315kVA，低压侧配电箱采用室内落地式安装（配电房内），箱底距地面高度0.20米（通过基础抬高），符合室内落地式配电箱安装要求。配电房设有防鼠板（高度50cm）、通风口加装金属网。箱内配置了800A框架断路器、五路出线断路器（400A、250A、160A、100A、63A）、无功补偿电容器组（80kvar）、浪涌保护器及测量仪表。电器配置完整，接线规范。进出引线采用YJV-0.6/1kV-4×240mm²电缆，从电缆沟经穿墙套管引入箱体底部，穿墙套管处用防火泥封堵，电缆穿越箱壳时使用非磁性葛兰头。由于箱体为冷轧钢板（导磁），但每相导线均独立穿过非磁性葛兰头，且葛兰头与钢板之间绝缘，因此不会形成闭合磁回路。箱体接地良好，防小动物措施到位。关键信息：室内落地式配电箱安装正确，箱底距地面高度0.20m，防小动物措施（防鼠板、封堵、金属网）符合要求；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越规范，无闭合磁回路。 |  |  |  |