有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC020 | 测点标识 | OVH-LOAD-020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 10kV 双射电缆线路（双射-中心城区） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 中心变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 中心城区双射电缆线路采用YJV22-10kV-3×400mm²，额定载流量540A。两条射线分别为中A线和中B线。SCADA系统2026年2月数据显示，中A线最大负荷电流为248A（占45.9%），中B线为252A（占46.7%），均低于50%。该双射线路为一级重要用户供电，要求转供时绝对不过负荷。经核算，当一条射线故障时，另一条射线需承载500A，小于540A，满足要求。运维单位每季度进行转供能力校核，并将结果上报。2025年12月的校核报告中，转供电流最大计算值为510A，裕度充足。日常运行中，负荷电流通过配网自动化系统实时监测，历史数据无越限。关键信息：双射电缆各射线负荷电流不大于额定载流量的50%（最高46.7%），转供不过负荷。 |  |  |  |