有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC006 | 测点标识 | YC.FENGKE10.UL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-06 10:15:00 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 丰台科技园站10kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 丰台科技园110kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月6日10时15分00秒，丰台科技园110kV变电站DMS系统记录到，上级联络线故障导致10kV母线电压暂降。但由于联络线支撑能力满足要求，电压暂降持续时间仅120ms，最低残余电压86%。关键负荷（如数据中心、医院）通过动态电压恢复器（DVR）和UPS保持了连续供电，未失电。该分区系统整体保持稳定，低频减载和备自投均未动作。事后分析表明，联络线的短路容量和无功储备充足，能够承受故障冲击。城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，在联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |