有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC006 | 测点标识 | YC.NW750_NL.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 13:40:18 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 西北750kV空载线路 |  |  |
| 所属厂站 | 兰州东750kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日13时40分18秒，兰州东750kV变电站WAMS系统记录了750kV长线路末端开路的工频过电压。该线路长度约300km，末端断路器断开，线路处于空载状态。由于线路电容效应，末端电压升高。实测工频过电压为1.28p.u.（基准值750kV），低于1.3p.u.限额。线路两端配置了高压并联电抗器（补偿度70%），有效限制了空载线路的电容效应。系统未发生异常。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |