有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC006 | 测点标识 | YX.JB_T2.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 15:20:28 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 晋北特高压站 主变与无功设备 |  |  |
| 所属厂站 | 晋北1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日15时20分28秒，晋北1000kV变电站SCADA系统记录到多重故障：#1主变因内部故障跳闸，同时与其并联运行的SVC（±200Mvar）因过电压保护动作退出。主变跳闸导致功率输送能力下降，SVC退出导致无功支撑丧失，可能引发电压失稳。该站配置了动态无功补偿装置（STATCOM）和稳控系统作为对应的防止或控制措施。主变跳闸后，稳控系统立即调整送端机组出力（切机600MW），同时STATCOM在30ms内由备用转为运行，提供±150Mvar无功支撑，维持500kV母线电压在0.98pu以上。SCADA记录显示，系统电压最低降至0.94pu后迅速恢复，未发生电压崩溃。由于措施有效，未造成长时间大面积停电（故障隔离后负荷由其他主变承载），最重要用户（如周边工业区）供电正常。 |  |  |  |