有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC006 | 测点标识 | RLP-RATE-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 110kV 母线差动保护（BP-2B） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 城南变电站110kV母线配置了BP-2B型母差保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置电源模块故障退出运行10小时（缺陷发现于2025年8月15日8:00，于当日18:00修复，退出10小时），运行率 = (8760-10)/8760 ≈ 99.89%，大于99%。缺陷处理过程中，运维人员严格执行缺陷管理制度，立即登记缺陷并上报，检修班组携带备件到场更换，消缺用时10小时，远小于主保护48小时限值。缺陷台账记录完整，包括故障现象、更换电源模块的型号及测试数据。年度缺陷统计分析报告（2025年）于2026年1月完成，报告中未发现因保护缺陷造成的一次设备陪停事件。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时处理（10小时），无长期退出；台账健全，有年度统计分析；母线保护运行率99.89%≥99%。 |  |  |  |