有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC006 | 测点标识 | CM-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 通信电源（-48V） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站通信电源系统包括高频开关电源和两组蓄电池。缺陷管理制度中明确通信电源缺陷为重要缺陷，紧急缺陷（如输出中断、蓄电池开路）需在24小时内消缺。2025年9月18日，通信电源监控单元告警“整流模块故障”，该模块故障未影响输出，定为一般缺陷。值班员登记后，通信检修班于9月20日更换模块，消缺用时2天。2025年全年该站通信电源无紧急缺陷。同时，该站每月对消缺计划完成率进行统计，2025年1月至12月每月完成率均为100%。制度文件经过三次修订，最近一次于2025年3月更新，增加了对蓄电池内阻异常缺陷的处理流程。关键信息：管理制度健全，覆盖通信电源等关键设备；消缺及时有效，消缺计划完成率100%；紧急缺陷24h消缺率虽无实例但制度保障且历史记录无违反 |  |  |  |