有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC006 | 测点标识 | TR-FIRE-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站#2主变压器容量180MVA，消防配置与#1主变相同，为排油注氮灭火装置。火灾报警系统采用JTY-GD系列感烟探测器及线型感温电缆。该设备自2020年投运以来，每年均按规程进行定期试验。2025年度的定期试验于2025年9月5日完成，试验由变电检修中心消防专责主持。试验过程包括：模拟变压器内部故障（通过加热元件触发温升），排油注氮装置在报警后30秒内自动启动，氮气注入油中形成隔离层，同时排油阀门正确打开。试验还验证了报警信号通过RTU上传至调度中心的功能。试验后对氮气瓶进行了补充压力。日常巡检每周一次，记录设备状态。最近一次巡检（2026年4月10日）显示装置压力正常，无泄漏。关键信息：固定灭火装置及报警系统完整；2025年9月5日已进行定期试验 |  |  |  |