有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC006 | 测点标识 | THY-STAT-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅲ低端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 昆仑换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑换流站极Ⅲ低端换流阀采用6英寸光触发晶闸管，额定电流6250A。该阀组于2024年底投运，晶闸管投切元件运行状况持续良好。SCADA系统记录的阀组触发成功率始终为100%，无拒触发或误触发事件。2025年12月20日，运维人员利用VBE系统进行了晶闸管状态自诊断，结果显示所有元件的门槛电压、维持电流均在标准范围内，且无老化报警。2026年1月，换流站进行了直流功率反转操作，晶闸管阀组在反转过程中承受了反向恢复电压冲击，但所有元件均正常关断，无损坏。日常的红外热成像巡检中，阀塔内部温差小于3℃。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，触发成功率100%，功率反转时可靠关断，无运行不稳定 |  |  |  |