有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC006 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #06 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 李家沟配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 李家沟台区位于山区，杆塔架设于斜坡上，变压器台槽钢对地高度最低侧测量为2.55米，仅高出下限5厘米，属于条件受限情况，但仍满足规程要求。变压器容量160kVA，高压侧引线为JKYJ-10kV-1×35mm²铜芯绝缘线，低压侧为JKLYJ-1kV-4×95mm²，导线截面按经济电流密度选择，且满足短路热稳定校验。引线穿越树木区域加装了绝缘护套管。停电工作接地点设在台架较低侧便于操作的位置，采用镀锌扁钢引出，并配有铜铝过渡接线端子。接地点周围1米范围内无杂草杂物，便于挂设接地线。2025年9月，该接地点通过了省公司安全性评价现场抽查，评价结论为合格。日常运维中，每月检查引线固定点有无松动，每季度测试接地电阻（最近一次为2026年3月20日，电阻值2.5Ω）。关键信息：台槽钢对地高度2.55m，虽受斜坡限制仍满足最低2.5m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置合规。 |  |  |  |