有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC006 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #06 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 李家沟台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 李家沟台区位于山区，杆架式变压器容量160kVA，低压侧配电箱安装于台架下方，箱底离地面高度2.05米（紧贴下限但合格）。箱内配置了400A隔离开关、三路塑壳断路器（125A、80A、50A）、避雷器及电容补偿器。电器安装板为镀锌钢板，与箱体绝缘，电器固定螺栓有防松垫圈。进出引线采用JKLYJ-1kV-4×95mm²，穿越箱壳时，箱体为热镀锌钢板（导磁），运维人员在进线口加装了非磁性不锈钢板（厚度2mm），并在钢板上开三个独立圆孔，分别穿入A、B、C三相导线，中性线单独开孔，有效避免了闭合磁回路。导线穿入处加装绝缘套管并密封。箱内干燥整洁，无小动物痕迹。箱门配备明锁，锁具完好。关键信息：配电箱底部离地高度2.05m，满足≥2.0m要求；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越导磁箱壳时采用非磁性过渡板并独立开孔，未形成闭合磁回路。 |  |  |  |