有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC006 | 测点标识 | OVH-LOAD-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 20kV 单环网电缆线路（环网单元C） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 城北变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 城北变电站20kV单环网电缆线路采用YJV-20kV-3×300mm²，额定载流量为510A（按直埋敷设校正）。该单环网采用“手拉手”供电方式，正常运行时分列运行，每条电缆的负荷电流控制在额定载流量的50%以下。SCADA系统记录显示，2026年第一季度最大负荷电流为235A，占额定载流量的46.1%，满足不大于50%的要求。当环网中某段电缆故障时，通过联络开关转供，转供电流为470A（两段负荷之和），未超过额定载流量510A，转供不过负荷。运维单位每季度进行一次负荷实测，并校核环网转供能力。历史数据表明，即使在夏季空调负荷高峰，电流也未突破50%限值。关键信息：单环电缆线路最大负荷电流为额定载流量的46.1%，不大于50%；转供时电流未过负荷。 |  |  |  |