有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC007 | 测点标识 | YC.SZ220.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 08:30:55 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 苏州南部220kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 苏州南500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日08时30分55秒，苏州南500kV变电站SCADA系统记录了苏州南部220kV母线的工频过电压。地区小方式运行（负荷较轻）时，突然切除大负荷（约150MW），导致母线电压升高。实测最大工频过电压为1.15p.u.（基准值220kV），低于1.3p.u.限额。AVC系统自动投入了备用电容器组和电抗器，电压迅速恢复。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |