有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC007 | 测点标识 | RLP-RATE-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 500kV 江天线线路快速保护（WXH-803） |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站500kV江天线配置WXH-803型纵联保护。2025年7月至2026年3月统计期内，保护应运行6552小时，因通道误码告警导致保护退出3小时（运维人员与通信专业协同处理，2.5小时消除误码，恢复保护），运行率 = (6552-2.5)/6552 ≈ 99.96%，满足≥97%要求。缺陷管理制度在该站落实到位：缺陷发现后立即在OMS系统登记，并通知保护及通信专业联合消缺。缺陷台账中记录了通道误码率、处理过程（光缆接头清洁）及测试结果。年度缺陷统计分析报告（2025年）显示，全年保护装置缺陷共4起，均及时消缺，未造成一次设备陪停。无保护长期退出。关键信息：缺陷及时协调处理（2.5小时），无长期退出；缺陷台账健全，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.96%≥97%。 |  |  |  |