有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC007 | 测点标识 | CM-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 保护通道接口装置 |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站是西北电网枢纽，保护通道可靠性要求极高。该站针对保护通道接口装置制定了专项缺陷管理制度，规定此类设备缺陷一律按严重缺陷管理，消缺时限不超过48小时。2025年7月5日，某线路保护通道接口装置误码率升高至10^-6，超过阈值。运维人员在TMS系统登记为严重缺陷，立即组织排查，发现为接口装置时钟失锁，于7月6日更换备用装置后误码清零，消缺用时28小时，满足严重缺陷及时消缺要求。2025年该站共登记通信缺陷7项，其中严重缺陷2项（另一项为光口收光劣化），均在48小时内消除；一般缺陷5项均在7天内消除。紧急缺陷0项。消缺计划完成率100%。制度文件齐全，有审批记录。关键信息：通信设备缺陷管理制度健全，对保护通道等关键设备有专项规定；严重缺陷消缺及时（28小时<48小时），消缺计划完成率100%，紧急缺陷24h消缺率无实例但制度满足要求 |  |  |  |