有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC007 | 测点标识 | THY-STAT-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | SVC 晶闸管阀组 |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站SVC装置中，晶闸管投切电抗器（TSR）阀组采用晶闸管阀作为投切元件，实现电抗器的快速投入与切除。该TSR阀组自2022年投运至今，晶闸管运行状况正常。TMS系统中存储了每次投切操作的电流波形，所有波形均显示晶闸管在电压过零时刻自然关断，无过冲或振荡。2025年9月15日，该SVC响应了系统低频振荡事件，TSR阀组在0.5秒内完成了多次投切操作，晶闸管动作可靠，未出现热击穿或触发失败。站内每季度进行晶闸管阀组绝缘电阻测试，最近一次（2026年3月10日）测试值大于10GΩ，远高于标准要求。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，过零关断精准，高频次投切无异常，无运行不稳定 |  |  |  |