有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC007 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #07 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 孙家墩配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 孙家墩台区杆架式变压器容量200kVA，2024年6月投运。该台区位于居民区边缘，对地高度需考虑行人安全，设计为3.15米，符合一般要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×50mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×120mm²，引线接头处采用液压钳压接，并包覆绝缘自粘带。在变压器台架正面（朝向道路侧）设置了醒目的停电工作接地点，接地点上方加装防雨罩，防止雨水腐蚀。接地引下线采用-40×4镀锌扁钢沿杆引下，埋深0.8米，与接地极焊接。2025年12月的预防性试验中，接地电阻为2.2Ω。运行以来，引线未出现过热变色现象，红外测温显示接头温度与环境温差小于5℃。接地点每年进行一次紧固检查，螺栓力矩符合要求。关键信息：台槽钢对地高度3.15m，满足一般3m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置规范且有防护措施。 |  |  |  |