有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC007 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #07 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 孙家墩台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 孙家墩台区杆架式变压器容量200kVA，低压侧配电箱为SMC复合材料箱体，安装于变压器台架横担上，箱底离地高度2.30米。箱内配置了630A剩余电流动作断路器（总保）、四路出线断路器（160A、100A、63A、40A）、电涌保护器及无功补偿装置。所有电器均采用导轨式安装，接线使用铜芯软线，线号标识清晰。进出引线为JKLYJ-1kV-4×120mm²，由于箱体为非金属材料（SMC），不存在磁路问题，直接通过箱体底部的防水接头引入，接头内带橡胶密封圈，防护等级IP54。箱内还设置了防凝露加热器（功率50W），湿度大于80%时自动启动。箱体底部无直接开孔，所有进线均通过电缆防水接头，防止小动物进入。箱门带把手锁，密封条弹性良好。关键信息：配电箱底部离地高度2.30m，≥2.0m；电器配置完整符合运行要求；进出引线穿越非金属箱壳，规范正确，无闭合磁回路。 |  |  |  |