有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC007 | 测点标识 | OVH-LOAD-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 东山线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 35kV 东山变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 东山线为10kV架空线路，导线LGJ-120/20，安全电流410A。该线路供电区域为山区农村，负荷较轻。EMS系统2025年全年数据显示，最大运行电流仅为210A，占安全电流的51.2%，远低于2/3控制值。线路预留了充足的转供裕度（约200A），可满足相邻线路故障时的负荷转移。由于负荷长期偏低，未出现超过2/3的情况，因此无需采取分流或倒路措施。运维人员每月记录电流峰值，并上传至配网监测系统。该线路还作为备用联络通道，在2025年12月的一次故障转供中，成功转移了120A负荷，转供后总电流330A，仍低于安全电流410A，且未超过2/3。关键信息：架空线路运行电流为安全电流的51.2%，低于2/3，预留转供裕度，未超限无需分流。 |  |  |  |