有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC008 | 测点标识 | YC.HN_LINK.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 15:25:09 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 海南联网工程 海底电缆 |  |  |
| 所属厂站 | 海口500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日15时25分09秒，海口500kV变电站SCADA系统记录了海南联网工程海底电缆的工频过电压。在孤岛运行方式下，海南电网与主网解列，甩负荷导致电缆过电压。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值500kV），低于1.3p.u.限额。这是由于电缆两端配置了高补偿度的并联电抗器（90%），且安装了快速过电压保护装置。系统未发生绝缘击穿。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |